Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí

(dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do tří kategorií:

- se zvýšeným požárním nebezpečím

- s vysokým požárním nebezpečím

- bez zvýšeného požárního nebezpečí

KOMENTÁŘ

- Základním krokem pro vytvoření systému zabezpečování požární ochrany na konkrétním pracovišti či ve společnosti je začlenění všech provozovaných činností do příslušné kategorie podle míry požárního nebezpečí (podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)).

- Od tohoto začlenění se odvíjí rozsah všech povinností stanovený zákonem o požární ochraně, včetně povinnosti zpracovávat příslušnou dokumentaci požární ochrany. Povinnosti na úseku požární ochrany jsou tedy odlišné podle toho, jaké činnosti jsou konkrétním provozovatelem vykonávány.

- Povinnosti jsou směřovány k jednotlivým činnostem, nikoliv jako dříve k objektům. Činnosti jsou charakterizovány určitými konkrétními znaky, definovanými § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Proto musí být každá činnost posouzena individuálně, nelze jednotlivé činnosti začlenit tak říkajíc „od stolu“. Je nutné zhodnotit skutečně prováděnou činnost ze všech hledisek, uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně, v návaznosti na §§ 15 až 19 vyhlášky o požární prevenci. Tyto údaje mohou být pro jeden „typ“ činnosti rozdílné.

- Jednotlivé činnosti se začleňují podle největšího požárního nebezpečí. Tzn. jestliže činnost vykazuje znaky charakterizující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím a zároveň znaky charakterizující činnost s vysokým požárním nebezpečím, bude tato činnost začleněna do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.

- Dále může nastat situace, že na jednotlivých pracovištích společnosti budou některé provozované činnosti začleněny do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, některé do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím a některé do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.

- V praxi se může stát, že činnosti obecně nazvané např. obrábění dřeva, svařování, administrativní práce, mohou být jedním provozovatelem vykonávány jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, u druhého provozovatele jako činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí a v určitých případech i jako činnosti s vysokým požárním nebezpečím. Z těchto důvodů se při začleňování provozovaných činností vždy obraťte na odborně způsobilou osobu v požární ochraně nebo technika požární ochrany.

- Začlenění provozovaných činností se prokazuje písemně v dokumentaci uvedené v § 28 vyhlášky o požární prevenci, tzn. v Dokumentaci o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Tuto dokumentaci zpracovává odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany (§ 40 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci).

- Z výše uvedeného vyplývá, že pro začlenění provozovaných činností do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí není nutný písemný doklad. Toto ústní začlenění může provést statutární zástupce nebo podnikající fyzická osoba, má-li k tomu příslušné znalosti. Vždy je však vhodné, aby podnikající fyzická osoba nebo statutární zástupce doložil, z jakých skutečností při tomto rozhodnutí vycházel.

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

(dle §§ 28, 40 vyhl. č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci))

- Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

  - označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

  - uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,

  - přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a),

  - prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

    - Součástí dokumentace o začlenění je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování, jméno a odborná způsobilost zpracovatele.

    - Zpracovaná dokumentace o začlenění musí být udržována v aktuálním stavu. Pokud nastanou změny, je potřeba zajistit její aktualizaci. Kontrola dokumentace o začlenění, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

    - Dokumentaci o začlenění schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

(dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

- při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úsekuHotwordStyle=BookDefault;  látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek{1b}HotwordStyle=BookDefault;  jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie{13}HotwordStyle=BookDefault; , pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,

- při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,

- u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,

- ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,

- v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,

- při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,

- v budováchHotwordStyle=BookDefault;  o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,

HotwordStyle=BookDefault;

- ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob,HotwordStyle=BookDefault;  ve stavbách pro obchod,HotwordStyle=BookDefault;  ve stavbách ubytovacích zařízeníHotwordStyle=BookDefault;  a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,

HotwordStyle=BookDefault;

- v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,

- u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

(dle § 4 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti:

- při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek{1b}HotwordStyle=BookDefault;  jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie{13}HotwordStyle=BookDefault; , pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5000 tun,

- při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší,

- v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším zabezpečuje přeprava kapalných nebo plynných látek a směsí klasifikovaných podle zvláštního právního předpisu upravujícího oblast chemických látek{1b}HotwordStyle=BookDefault;  jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, anebo kapalných nebo plynných látek a směsí, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.2 až 2.4; 2.6; 2.8 typu A až F; 2.9; 2.11 až 2.13 a 2.15 typu A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie{13}HotwordStyle=BookDefault; ,

- v budovách HotwordStyle=BookDefault;  o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,

- v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí

(dle § 4 odst. 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují:

- činnosti, které nejsou uvedené jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím; a

- činnosti které nejsou uvedené jako činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Poznámky:

{1b}

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Oxidující látky nebo směsi: oxidující je látka nebo směs, která vyvolává vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými.

Extrémně hořlavé látky nebo směsi: extrémně hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynná látka nebo směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku.

Vysoce hořlavé látky nebo směsi: vysoce hořlavou je:

- látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,

- pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění,

- kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí,

- látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,

Hořlavé látky nebo směsi: hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod vzplanutí.

§ 17 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím

(1) Pro účely stanovení podmínek požární bezpečnosti a posouzení požárního nebezpečí se při určování množství látek vyskytujících se v jednom prostoru nebo požárním úseku, které je rozhodující pro zařazení provozovaných činností do kategorií podle § 4 zákona, postupuje následujícím způsobem:

- množství látek vyskytujících se při provozování činností v jednom prostoru (jeden nebo více stavebních objektů, skladovací nebo manipulační plochy, technologická zařízení nebo jejich části, zásobníky a nádrže, které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba užívá a které spolu stavebně, provozně nebo technologicky souvisejí, (dále jen "jeden prostor"), se sčítají,

- v případě provozování činnosti v jednom stavebním objektu, který není prokazatelně dělen do požárních úseků, považuje se tento objekt za jeden požární úsek a množství látek vyskytujících se v jednotlivých jeho částech se sčítají; jedná-li se o stavební objekt nebo zařízení, které z části tvoří požární úsek nebo úseky a část je požárně nedělena, potom se množství látek vyskytujících se v požárních úsecích s množstvím látek vyskytujících se v dalších částech objektu vzájemně nesčítají,

- do roční produkce hořlavých kapalin, hořlavých plynů nebo hoření podporujících plynů se započítává množství těchto látek, které se vyrobí, vyskytují se při výrobě nebo naplní do zásobníků, cisteren nebo nádob za jeden rok v jednom stavebním objektu nebo v jednom prostoru,

- v případě kusového balení (palety, lahve, sudy apod.) se objemy a množství látek v těchto obalech, za podmínek uvedených v písmenech a), b) a c), sčítají,

- provozní náplně a záložní palivo, které jsou součástí silničních a kolejových vozidel, se do množství látek nezapočítávají; množství látek vyskytujících se v jiných částech silničních nebo kolejových vozidel (nádržích, kontejnerech apod.) se do celkového množství látek započítává pouze v případech, kdy při provozovaných činnostech dochází k manipulaci s těmito látkami (např. přečerpávání nebo prodej). Pro přepravu nebezpečných látek platí zvláštní předpisy. (ADR, RID)

(2) Pro účely určení množství látek podle odstavce 1 se vychází z kapacity, která je uvedena v ověřené projektové dokumentaci stavby nebo průvodní dokumentaci zařízení. Pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v průvodní dokumentaci tato kapacita uvedena není, vychází se z maximálního množství látek, které se v místě provozování činností vyskytují nebo se mohou vyskytovat.

(3) Koncentrace hořlavého prachu nebo par hořlavých kapalin ve směsi se vzduchem nebo jiným plynným okysličovadlem se považuje za nebezpečnou pro výbuch s následným požárem (dále jen "nebezpečná koncentrace"), přesahuje-li technicko bezpečnostní parametry stanovené v průvodní dokumentaci. Nejsou-li technicko bezpečnostní parametry stanoveny nebo doloženy průvodní dokumentací, považuje se za nebezpečnou koncentraci dosažení hodnoty 25 % a vyšší, než je dolní mez výbušnosti23) pro hořlavé prachy nebo páry hořlavých kapalin.

(4) Při stanovení počtu zaměstnanců na pracovišti pro účely určení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona se vychází ze skutečných projektovaných hodnot vyplývajících z ověřené projektové dokumentace stavby (např. trvalá pracovní místa). (Např. ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty.) Není-li toto ověřenou projektovou dokumentací stanoveno, vychází provozovatel činnosti z maximálního skutečného počtu osob současně vykonávajících činnosti na pracovišti, které jsou k němu v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu. Za pracoviště se přitom považuje stavebně oddělená část objektu nebo otevřené technologické zařízení.

(5) Počet nadzemních podlaží se určuje součtem všech podlaží v nadzemní části budovy. Za výšku budovy se považuje výška její nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu.

(6) Při určování počtu osob vyskytujících se v podzemních prostorách se postupuje obdobně podle odstavce 4. Za podzemní prostory se přitom považuje stavebně nebo technologicky oddělený prostor, který je využívaný k činnostem uvedeným v zákoně a jehož stropní konstrukce a začátek únikové cesty se nachází pod úrovní podlahy východu do volného prostoru nebo pod úrovní okolního terénu.

Nový odstavec 7 (účinnost od 1. 11. 2014)

(7) Pro účely začleňování provozovaných činností do kategorií podle míry požárního nebezpečí se rozumí

- stavbou pro shromažďování většího počtu osob – stavba s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2,

- stavbou pro obchod – stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2,

- stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – stavba nebo její část určená k užívání

  - osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací,

  - těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo

  - osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

- stavbou ubytovacího zařízení – stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.

§ 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Budova je nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Bytový dům je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

{13} Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.“.

| Třída nebezpečnosti | 2.3 Hořlavé aerosoly |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H222: Extrémně hořlavý aerosol | H223: Hořlavý aerosol |

| Třída nebezpečnosti | 2.6 Hořlavé kapaliny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H224: Extrémně hořlavá kapalina a páry | H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry | H226: Hořlavá kapalina a páry |

| Třída nebezpečnosti | 2.7 Hořlavé tuhé látky |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H228: Hořlavá tuhá látka | H228: Hořlavá tuhá látka |

| Třída nebezpečnosti | 2.8 Samovolně reagující látka a směsi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Typ A | Typ B | Typ C a D | Typ E a F |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H240: Zahřívání může způsobit výbuch | H241: Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch | H242: Zahřívání může způsobit požár | H242: Zahřívání může způsobit požár |

| Třída nebezpečnosti | 2.9 Samozápalné kapaliny |
| --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 |
| Výstražné symboly GHS |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H250: Při styku se vzduchem se samovolně vznítí |

| Třída nebezpečnosti | 2.10 Samozápalné tuhé látky |
| --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 |
| Výstražné symboly GHS |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H250: Při styku se vzduchem se samovolně vznítí |

| Třída nebezpečnosti | 2.11 Samozahřívající se látky a směsi |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H251: Samovolně se zahřívá; může se vznítit | H252: Ve velkém množství se samovolně zahřívá; může se vznítit |

| Třída nebezpečnosti | 2.12 Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H260: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit | H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny | H261: Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny |

| Třída nebezpečnosti | 2.13 Oxidující kapaliny |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant | H272: Může zesílit požár; oxidant | H272: Může zesílit požár; oxidant |

| Třída nebezpečnosti | 2.14 Oxidující tuhé látky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H271: Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant | H272: Může zesílit požár; oxidant | H272: Může zesílit požár; oxidant |

| Třída nebezpečnosti | 2.15 Organické peroxidy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasifikace | Typ A | Typ B | Typ C a D | Typ E a F |
| Výstražné symboly GHS |  |  |  |  |
| Standardní věta o nebezpečnosti | H240: Zahřívání může způsobit výbuch | H241: Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch | H242: Zahřívání může způsobit požár | H242: Zahřívání může způsobit požár |