### Požární ŘÁD pro objekt: SKLADOVACÍ HALA A ZATEPLENÝ SKLAD ve společnosti: I. ###### Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí Ve skladovací hale se provádí skladování lepenky, polystyrenu a výrobků ze dřeva. Výrobky jsou do prostoru haly dopravovány motorovými manipulačními vozíky. Součástí haly je i zateplený sklad, kde se skladují materiály, které nesnesou nízké teploty a dále se zde ukládá hořlavá kapalina Penetral Alp. V zatepleném skladu není stabilní pracovní místo. Požární nebezpečí vyplývá z charakteristik hořlavých hmot a jejich skladovaného množství. Další nebezpečí tvoří dřevitý prach smíšený se vzduchem (může tvořit výbušnou směs), nedovolená manipulace s tepelnými zdroji, kouření a vstup s otevřeným ohněm, vadná el. instalace nebo el. spotřebiče, motorový vozík (horký povrch a výfukové plyny) a případné samovznícení skladovaných materiálů. Popis objektu: ................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ II. ## Požárně technické charakteristiky vyskytujících se látek Lepenka Teplota vznícení: 427 oC Bod hoření: 258 oC Sklon k tepelnému samovznícení. Nutno chránit před zdroji tepla a teplotou vyšší než 100 °C. Polystyren Teplota vznícení: 350 oC Při hoření vzniká dusivý kouř, prach rozptýlený ve vzduchu je výbušný, usazený je požárně nebezpečný. Penetral Alp Hořlavá kapalina: II. třída nebezpečnosti Bod hoření: nad 40 oC Teplota vznícení: nad 270 oC Bod vzplanutí: 25 – 31 oC Meze výbušnosti: 1,0 – 6,5 % obj. Se vzduchem vytváří výbušnou směs. Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíku. Teplota při skladování nesmí překročit bod vzplanutí. Dřevo bukové, dubové, smrkové, borové Měkké dřevo: bod vznícení 260 – 300 oC Tvrdé dřevo: bod vznícení 290 – 340 oC Většina dřev má sklon k samovznícení při teplotách blízkých 120 oC. Nutno chránit před teplotou vyšší než 120 °C. Dřevovláknité desky Mají částečný sklon k tepelnému samovznícení. Nutno chránit před teplotou vyšší než 80 °C. III. Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti Lepenka: cca 100 tun Penetral Alp: cca 1 tuna Polystyren: cca 15 tun Dřevěné výrobky: cca 36 tun IV. Požadavky na zabezpečení požární ochrany - V celém skladu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. - Ve skladu se musí dodržovat stanovený režim skladování. - Skladované výrobky nesmí být vystaveny přímému sálavému teplu. - Při ukládání hořlavé kapaliny Penetral Alp je třeba zamezit vytvoření koncentrace v mezích výbušnosti, přítomnosti zdrojů vznícení, styku s otevřeným ohněm a přehřátí. - Je zakázáno zřizovat náhradní el. osvětlovací tělesa, vyhřívání teplomety apod. - Na el. instalaci nesmí být zřizována žádná provizoria, u všech el. zařízení se musí provádět pravidelné revize. - El. zařízení ve skladu musí být pravidelně čištěna od nánosu prachu ve lhůtě 2x za rok. - Zaměstnanci jsou povinni postupovat v souladu s návodem na obsluhu daného zařízení. - Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (zejména vystavit příkaz k takovéto práci a stanovit zajištění pracoviště). - Svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jiným způsobem. Veškerá svítidla musí být opatřena kryty. - Motorové manipulační vozíky používané ve skladu musí být v řádném technickém stavu. - Je nutné udržovat trvale volný přístup k přenosným hasicím přístrojům a hydrantům. - V celém skladu je nutné udržovat pořádek a čistotu. - Ve skladu nesmí být skladovány předměty, které nesouvisí s jeho provozem. V. # Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti Do skladu mají povolen vstup osoby pověřené prací ve skladu, vedení společnosti a osoby pověřené prováděním kontroly. Osoby pohybující se v prostoru skladovací haly si musí počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo výbuchu, jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu. Všichni zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na závady požární ochrany. V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic. VI. # Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob Komunikační prostory a únikové cesty nesmí být zastavovány materiálem a předměty, které by překážely volnému úniku osob v případě požáru. Vstup do skladovací haly a do zatepleného skladu musí být označeny těmito tabulkami: „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“ „Zákaz kouření a manipulace s plamenem“ „POZOR VOZÍKY“ Prostor pro uložení hořlavé kapaliny Penetral Alp musí být označen tabulkou: „HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI“ Pro prvotní zásah v případě požáru jsou k dispozici přenosné hasicí přístroje a hydranty. V případě nutnosti hasit požár pod napětím NESMÍ být použito hydrantu a vodního nebo pěnového hasicího přístroje! Za dodržování zásad požární ochrany ve skladovací hale odpovídá: .…………………...……….. Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se zde. Příloho požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky. schválil:…….…………………………… V ………………., dne …………………

Zpracoval(a) : jméno, osoba odb. způs. č. ………………..